HD Lisa 1 – Tehniline kirjeldus

- ÜLDANDMED

  - Tellija: Kadrina Vallavalitsus (Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Virumaa, 45201).

  - Tänavavalgustuse ehitamine Kadrina alevikus Rakvere teel:

  - Ehitaja: Pakkujal võiks olla majandustegevuse registri (MTR) registreering tegevusalal „Elektritöö: elektripaigaldise projekteerimine, ehitamine, s.h paigaldamine“ või asukohamaa seaduse kohane vastav registreering või luba nimetatud tegevusalal tegutsemiseks. Hankija kontrollib eduka Pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi peetava avaliku majandustegevuse registri kaudu.

- EHITUSTÖÖD

  - Üldine

    - Ehitustööde joonised ning täpsed nõuded materjalidele ja tehnilised seletuskirjad on esitatud OÜ Keskkonnaprojekt koostatud põhiprojektis Töö nr 2124 „Kadrina valla Kadrina aleviku  tänavavalgustuseprojekteerimine Rakvere teel lõigus Rakvere tee 11 kuni Tööstuse tänav“ ja selle lisades.

    - Tähelepanu! Projektis planeeritud tööd on osaliselt tehtud. Tehnilise kirjelduse lisa on tehtud tööde täitejoonis.

    - Hinnapakkumise koostamisel tuleb arvestada, et pakkumisel kasutatavad postid ja valgustid peavad olema analoogsed projektis “Kadrina valla Kadrina aleviku ja Hulja aleviku asulate tänavavalgustuse osaline rekonstrueerimine” kasutatavatega (Töö teostaja Empower AS)

- MUUD KAASNEVAD TÖÖD JA TOIMINGUD NING NÕUDED

  - Töövõtja kohustuseks on muuhulgas:

    - Teavitada elanikkonda ehitustöödest ning tagada liikluskorraldus.

    - Üldjuhul paigaldatakse kõik maakaablid ja valgustuspostid valla maale või teekaitsevööndisse.

    - Ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega näha ette nende kaitsmine või ümberpaigaldamine.

    - Tööd ja toimingud peavad olema teostatud ja lõpetatud hanke tehnilise kirjelduse kõigi nõuete kohaselt ning sisaldama kõiki opereerimiseks vajalikke materjale, tööriistu, seadmeid ja abivahendeid isegi siis, kui neid ei ole eraldi lepingudokumentides mainitud, kuni kasutusloa väljastamiseni.

    - Olemasolevate tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamisel tuleb lähtuda vastava tehnovõrgu valdaja ettekirjutustest ja nõuetest.

    - Tegema igakülgset koostööd Elektrilevi OÜ-ga.

    - Ehituse dokumenteerimine ja tehnilise dokumentatsiooni täitmine (vastavalt Ehitusseadustikule ning majandus- ja taristuministri 14.02.2020. a määrusele nr 3 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“).

    - Töövõtja peab hanke mahus arvestama kulutustega järgmistele valgustehnilistele mõõdistustele: valgustuspaigaldisele teostatakse valgustustehnilised mõõtmised vastavalt kehtivale standardile EVS-EN 13201 vähemalt peale sajatunnilist vanandamist. Töövõtja esitab digitaalselt salvestatud protokolli, mis on vajalik hilisemateks kordusmõõtmisteks. Mõõdistused tehakse iga dialux faili kohta.

    - Ehitusplatsi (töömaa) korraldamine ehitustööde läbiviimiseks.

    - Tellija teenindava personali väljaõppe korraldamine enda poolt paigaldatud seadmete ja tehniliste süsteemide ekspluatatsiooni ja hoolduse osas.

- SEADMED JA INVENTAR, MATERJALIDE LADUSTAMINE JA TRANSPORT

  - Valgustid:

    - Valgustid peavad vastama KIK nõuetele, mis on leitavad aadressilt:

https://kik.ee/sites/default/files/st_tanavavalgustite_tehnilised_tingimused_eelnou_20.06.2017.pdf. Valgustite välisdisain peab olema üldvalgustite osas ühe pakkumise lõikes sarnane. Valgustid peavad sobima kasutamiseks kohalikes kliimatingimustes (statistika esitatud ET-2 0102-0329, „Eesti kliima teatmik ehitajale“).

4.1.2 Täiendavad tingimused valgustitele on kirjas projekti lisas 1.10- Kadrina Valla „Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused“ LED-Tänavavalgustitele esitatavad tehnilised tingimused

  - Tänavavalgustuse metallpostid:

    - Tänavavalgustuse metallpostid paigaldatakse tüüpsetele raudbetoonist vundamentidele.

    - Jaland paigaldada 0,25 m paksusele tihendatud killustikalusele. Jalandi peale paigaldada kummitihend. Postide jalandid paigaldada nii, et posti fikseerimise reguleerimispoldid jalandile oleksid ligipääsetavad asfaltkatet lõhkumata. Postide ja jalandite tellimisel tuleb arvestada, et postid, jalandid ja kummitihendid peavad sobima omavahel (s.h kinnitusdetailid, kummitihendite läbimõõdud jm).

    - Mastijalandid peavad olema komplekssed ja varustatud kõigi posti fikseerimiseks vajalike ilmastikukindlate kinnitustarvikutega (mh. komplektis poltide ja poldiava korkidega). Kasutada tuleb roostevabast terasest reguleerimispolte.

    - Mastid peavad olema koonilised kuumtsingitud terasmastid. Tooted peavad olema dimensioonitud standardi EN 40-3-3 kohaselt ja toodetud standardi EN 40-5 kohaselt. Mastide materjal peab olema vähese ränisisaldusega teras (Si+P≤0,04%). Kuumtsinkimine peab olema toimunud rahvusvahelise standardi EN ISO 1461 kohaselt (kihi lokaalne paksus >55 μm, kihi keskmine paksus >70 μm).

    - Mastide alaosas peab olema tugevdatud servadega teenindusava min kõrgusega 400 mm ja min laiusega 80 mm. Mast peab olema varustatud läbi teenindusava teenindatava latiga, milles on keermestatud avad kahe kaitseaparaadi (sulavkaitse või automaatlüliti) ja juhtimiskontrolleri (juhuks, kui juhtimiskontroller ei mahu valgusti sisse) kinnitamiseks ning keermestatud avaga plaat maanduse kinnitamiseks. Kaitseseadmete kinnituslatt ja maandusklemm ei tohi takistada muu aparatuuri ja kaablite paigaldamist ja teenindust. Avale peab olema ette nähtud poltidega kinnitatav kaas.

    - Postide paigutamisel on arvestatud lumekoristusega ja tänavate hooldusega. Selleks on postid ette nähtud paigaldada haljasribadele, võimalikult tänava ühte äärde, tänava ja kõnnitee vahelisele alale jne.

    - Ehitustööde käigus tuleb vajadusel olemasolevad liiklusmärgid ja viidad ümber paigaldada projekteeritud tänavavalgustuse postidele

- OHUTUS-  JA KAITSEVAHENDID

  - Kõik seadmed ja paigaldised peavad vastama rahvusvaheliselt aktsepteeritud ohutusstandarditele ja kõigile Eesti Vabariigi seadustest ja määrustest tulenevatele ohutus- ja tervisekaitsenõuetele.

  - Kõik Ehitusplatsi osadena defineeritavad alad (s.h ladustusalad, ehitusmasinate seisuplatsid jne) peavad olema varustatud piiretega, mis muudavad võimatuks kolmandate isikute juhusliku või teadmatusest tuleneva sattumise Ehitusplatsile.

  - Piireteks loetakse vähemalt 1 500 mm kõrgusega stabiilset ja Ehitusplatsi või selle osa katkematult ümbritsevat metallaeda, mis talub tuulekoormust. Muid piiramismeetodeid (kilelindid, üksikud postid jne) võib kasutada vaid tähelepanu juhtimiseks, nt. ladustusalade tähistamiseks, liiklusvoolu ümbersuunamiseks jne. Ajutised piirded peavad jääma kohale seni, kuni Tööd on piisavalt lõpetatud selleks, et võtta ala ohutult avalikku kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik on täidetud kuni maapinna tasemeni. Liiklusaladel kasutatavad piirded peavad olema varustatud vastavate liikluskorraldusvahenditega.

  - Piireteks ei loeta ehitusmasinaid, puistematerjalide või pinnase hunnikuid, ladustatud ehitusmaterjale jms.

  - Kõik liikuvad ja pöörlevad osad peavad omama sellist kaitset, mis piirab inimeste igasuguse tahtliku või tahtmatu juurdepääsu. Kaitsed peavad olema paigaldatud selliselt, et nad ei vibreeriks ega satuks vastu liikuvaid osi ning nad peavad olema lihtsalt eemaldatavad.

- HOONETE, RAJATISTE JA KÕRGHALJASTUSE KAITSE

  - Töövõtja vastutab, et kogu Ehitusplatsil või selle läheduses asuv Tellijale või kolmandatele isikutele kuuluv vara säiliks ja oleks kaitstud Töövõtja poolt tehtavast tööst põhjustatud võimaliku hävitamise või vigastamise eest. Töövõtja poolt tööde elluviimise käigus põhjustatud vara igasuguse vigastamise või kahjustamise korral tuleb Töövõtjal taastada sobivalt ja vastuvõetavalt vara esialgne olukord või asendada see uuega ning katta sellega seonduvad kulud.

  - Juhul, kui esineb põhjendatud kaebusi Töövõtja poolt teostatavate tööde elluviimise jooksul varale tekitatud kahju või väidetava kahju esinemise osas, siis tuleb Töövõtjal katta kõik sellise kahjunõude rahuldamisega seotud kulud.

  - Sellised objektid, nagu liiklusmärgid, piirded, kirjakastid jne, võib tööde käigus ajutiselt kõrvaldada, kui see on tööde teostamiseks möödapääsmatu. Kõik ümberpaigutatud või ajutiselt eemaldatud objektid paigaldab pärast kaevetööde lõppu Töövõtja omal kulul esialgsele kohale tagasi, kui ümberpaigutatud objekti omanikuga pole kokku lepitud teisiti. Kui paigaldatud kaablite või mastide tõttu ei ole teisaldatud objekti võimalik esialgsele kohale tagasi paigaldada, tuleb koostöös objekti omaniku ja Tellijaga leida uus sobiv asukoht.

  - Juhul, kui tööde käigus likvideeritakse puu või põõsas, mida tööde aluseks olev projekt ei näita likvideeritavana, või kahjustatakse seda sellisel määral, et puu või põõsas pärast ehitustöid kuivab, peab Töövõtja omal kulul selle puu või põõsa asendama samaliigilise taimega.

- EHITUS-KAEVETÖÖDE ORGANISEERIMINE JA LIIKLUSKORRALDUS

  - Kaevetööd näha ette võimalikult katendit säästval moel. Kaevetööde tagajärjel kahjustatud pinnakatted tuleb taastada tervikuna varem seal asunud katendiga vähemalt projekteerimisnormides määratud ulatuses.

  - Töövõtja peab ise leidma optimaalsed, keskkonnasäästlikud ja kohalike elanike vajadusi maksimaalselt arvestavad lahendused valitud ehituspiirkonnas. Töövõtja peab ise pidama läbirääkimisi maavaldajatega juhul kui tahab kasutada läbipääsuks või muuks otstarbeks maad, mis ei ole antud Tellija omandis.

  - Töövõtja peab korras hoidma ja heaperemehelikult kasutama kõiki juurdepääsuteid. Töövõtja peab tagama ehituspiirkonnas pidevalt normaalsed liiklustingimused. Peale tööde lõpetamist tuleb kõigil sellistel teedel taastada esialgne seisukord võttes arvesse Tellija märkused.

  - Töövõtja on kohustatud määrama liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava isiku, kirjalikult teatama tee omanikele ning esitama objekti teabetahvlil selle isiku nime ning kontaktandmed. Juhul, kui seda ei ole tehtud, loetakse liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutavaks isikuks Töövõtja esindaja.

  - Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud:

- kontrollima tööpiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja seisukorda, samuti teetööde lõigu ja ümbersõiduteede seisundit;

- puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja paigalduse vastavusse liikluskorralduse projektiga;

- esitama töökohal järelevalvet teostava ametniku nõudmisel kooskõlastatud liikluskorralduse projekti.

  - Töövõtja peab enne tööde algust veenduma, et ta ei kahjustaks ühtegi olemasolevat rajatist ja kommunikatsiooni. Enne töödega alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad ja sügavused täpsustada ja tähistada, et vältida ehitustööde käigus tekkida võivat kahju.

  - Rajatiste, kommunikatsioonide rikkumise korral peab Töövõtja heastama ja taastama olemasoleva olukorra ja katma kõik sellega seotud kulutused ja ametkondade nõuded.

- KESKKONNAKAITSE JA JÄÄTMETE KÄITLEMINE

  - Töövõtja peab vältima keskkonnareostuse ohu tekkimist. Kõik tööde käigus tekkivad jäätmed (vanad mastid, pinnas, ehituspraht jms) tuleb utiliseerida legaalsel viisil selleks ettenähtud kohta ning Tellija nõudel esitada seda tõendavad dokumendid.

  - Tagasitäiteks sobimatu väljakaevatud pinnas tuleb ladustada Tellijaga eelnevalt kokku lepitud ladustamispaika.

  - Töövõtja peab ehitusobjektil, tööde teostamise ajal, rakendama meetmeid vältimaks ehitusprahi kandumisel väljapoolse ehitusobjekti piire.

  - Pärast Tööde lõpetamist, kuid enne Vastuvõtuakti koostamist tuleb tee ja kõik Töövõtja töödega seotud alad puhastada ja tasandada vastavalt Tellija nõudmistele. Kõik ajutised paigaldised ning materjalide ülejäägid tuleb kõrvaldada ning Objekt puhastada ja korrastada.

- HALJASTUSE TAASTAMINE

  - Peale tööde või töölõigu lõpetamist taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, muru, kruus, kõnnitee plaadid, äärekivid jne) vähemalt esialgses mahus.

  - Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele seisukorrale, muuhulgas täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed.

  - Joonistel ja skeemidel näidatud ala tuleb ehitusjärgselt tasandada ning ehitusprahist puhastada.

  - Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitäiteks ega sobi ehituskaeviku tagasitäitmiseks liikluspiirkonnas (sõiduteedel, kõnniteedel). Haljasalal kasutada kaablikaeviku tagasitäiteks võimalusel väljakaevatavat kivivaba sõmerat pinnast.

  - Ehituskaevikust väljakaevatava ja tagasitäiteks mittekasutatava pinnase ladustamise asukoht kooskõlastada KOV projektijuhiga.

  - Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega piirneval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.

  - Katete taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.

- SAMAVÄÄRSUS

  - Iga viidet, mis on HDs tehtud mõnele standardile või muule RHS § 88 lõikes 2 nimetatud alusele, kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile või ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“.

  - Hanke alusdokumentides esitatud tehnilised andmed on materjalile, seadmetele, inventarile jms miinimumnõudeks – samaväärne materjal, seade, inventar jms on tööprojektis tooduga samaväärne või sellest parem tehniliste parameetrite, kvaliteedi, väljanägemise, kasutus- ja hooldusmugavuse jms poolest. Kõik asendused tuleb eelnevalt kooskõlastada omanikujärelevalve ja Tellijaga.

- AJAGRAAFIK

  - Töövõtja kooskõlastab Tellijaga töövõtulepingu sõlmimisel lepingu tähtaegseks täitmiseks piisava tööde teostamise ajagraafiku, kus on ära näidatud kõik olulised vahetähtajad. Töövõtja fikseerib ajagraafiku hetkeseisu enne iga töökoosolekut ning esitab selle.

- ALLTÖÖVÕTJAD

  - Hankelepingu sõlmimisel esitab Töövõtja Tellijale nimekirja tööde teostamisel kasutatavatest alltöövõtjatest. Nimetatud nimekiri on hankelepingu lahutamatu lisa. Tellija ei aktsepteeri alltöövõtjaid, kes ei ole nõuetekohaselt äriregistris registreeritud  ja on maksuvõlglased( võlgnevused peavad olema ajatatud)

  - Töövõtja on kohustatud kooskõlastama Tellijaga alltöövõtjad nende muutmisel. Tellijal on motiveeritud põhjuse esitamisel õigus tagasi lükata soovitatud alltöövõtja. Tellijal on õigus nõuda alltöövõtja välja vahetamist, kui konkreetses töölõigus ilmnenud Töövõtja poolne ehitusnormide või kvaliteedinõuete eiramine või mahajäämus töö teostamise graafikust seab Tellija hinnangul ohtu Lepingu tingimuste (tähtaeg, maksumus jne) täitmise.

- JÄRELEVALVE

  - Tellija sõlmib enne ehitustööde algust Omanikujärelevalve lepingu vastavat MTR registreeringut omava ettevõttega.

  - Vastav ettevõte teostab töömaal ehitusjärelevalvet vastavalt Majandus- ja taristuministri 06.07.2015. a määrusele nr 80  “Omanikujärelevalve tegemise kord”.

  - Töövõtja on kohustatud tagama Tellijale ja Omanikujärelevalve töötajatele piisava ligipääsu ning võimaluse teostada tehtud tööde üle järelevalvet. Töövõtja on kohustatud tagama, et kõik tehtud tööd esitataks omanikujärelevalvele üle vaatamiseks.

  - Omanikujärelevalve poolt teostatav järelevalve ei vähenda Töövõtja vastutust.

- TÖÖKOOSOLEKUD

  - Töökoosolekuid peetakse vastavalt vajadusele, s.h intensiivsemalt ehitustööde etapil vähemalt üks kord kuus. Koosoleku juhatajaks on Omanikujärelevalve esindaja. Töökoosolekute aja ja koha ning toimumise sageduse lepivad pooled kokku kahe nädala jooksul peale lepingu allakirjutamist.

  - Koosoleku juhataja esitab 3 (kolm) päev enne iga koosolekut osavõtjatele ja Tellijale koosoleku päevakorra, arvestades osavõtjatelt eelnevalt saadud küsimustega.

  - Ehitusplatsi koosolekute protokollid koostatakse koosoleku juhataja poolt ning edastatakse 2 (kahe) tööpäeva jooksul kõigile osalejatele. Pooled on kohustatud enda tööde teostamisel kinni pidama koosolekutel protokollitud otsustest.

  - Erakorralised koosolekud toimuvad ühe poole nõudmisel mitte hiljem kui 1 (ühe) tööpäeva jooksul alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele poolele.

- KOGURISKIKINDLUSTUS

  - Töövõtja sõlmib kindlustusseltsiga enne töödega alustamist, kuid hiljemalt kümne (10) päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist, omal kulul ehituse koguriskikindlustuse (CAR) lepingu, mille tingimuste kohaselt peab kindlustus katma kõik töö tegemisest tulenevad riskid, sealhulgas lepinguobjektiks oleva ja kindlustuskohas asuva vara igasugune ettenägematu või ootamatu hävimine, kahjustumine või kaotsiminek.

  - Ehitustööde koguriskikindlustuse (CAR) summa peab olema vähemalt võrdne sõlmitava lepingu maksumusega ja kindlustatud isikuks on Hankija.

  - Kindlustus peab kehtima vähemalt ehitustööde garantiiaja lõpuni.

- KORD JA TÖÖOHUTUS

  - Töövõtja peab koristama ja vedama ära tööde käigus tekkinud ehitusprahi ning tagama heakorratööde teostamise piirkonnas, hoidma tööde teostamise ajal korras tööpaiga ja selle vahetu ümbruse, hoidma töömaa ümbruse sõidu- ja kõnniteed vabad ehitusmaterjalidest, jääkmaterjalidest.

  - Töövõtja peab viivitamatult teatama Tellijale ja Omanikujärelevalvele selliste asjaolude ilmnemisest, millised takistavad tööde teostamist või muude lepingu eesmärgi täitmisega seotud tööde ja toimingute alustamist, teostamist või lõpetamist.

  - Töövõtja peab tellima, paigaldama, ehitustööde kestel korras hoidma ning pärast ehitustööde lõppu eemaldama projekti infotahvli. Infotahvli asukoht kooskõlastatakse vajadusel Tellijaga.

  - Töövõtja peab tagama, et asjakohaste kaitsevahendite kasutamine on kohustuslik nii töölistele kui teistele ehitusalal viibivatele inimestele nende ehitusalal viibimise ajal.

  - Töövõtja personal peab olema tööohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad olema allkirjastatud iga tööde teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab läbi viima regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi. Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest vastutava isiku. Töövõtja peab järgima Vabariigi Valitusese 08.12.1999 määruse nr 377 nõudeid.

  - Kõik tööplatvormid, tellingud jm kukkumisriskiga maapinnast kõrgemal paiknevad tööalad peavad olema varustatud sobivate piirete ja redelitega.

  - Töövõtja peab rajama omal kulul töö teostamiseks vajalikud ehitusaegsed kommunikatsioonid ja rajatised, paigaldama ehitusplatsi ja töödega hõlmatud territooriumi ajutised piirded, hoiatus- ja ohutusmärgid.

  - Töövõtja kohustus on hoida volitamata isikud ehitusplatsilt eemal.

- EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE

  - Ehitustööde dokumenteerimine teostatakse vastavalt ehitusseadustikule ja vastavalt Tellija poolt kehtestatud nõuetele.

  - Kõik kõrvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja kooskõlastatakse objekti projekteerijaga ning Tellijapoolse ehitusjärelevalve teostamisega. Projektis tehtavate kooskõlastamata muudatuste eest vastutab tööde teostaja.

  - Töövõtja teostab kasutuselevõtukontrolli vastavalt kehtivale seadusandlusele. Kontrolli toimingud vormistatakse kirjalikult. Vastuvõtukontroll allkirjastatakse kahepoolselt Tellija ja Töövõtja poolt.

  - Pärast ehitustööde lõpetamist on töövõtjal kohustus esitada Tellijale ehitise täitedokumentatsioon, teostusjoonised esitada nii paberkandjal kui ka digitaalselt. Teostusdokumentatsioon koostada vastavalt tellijapoolsetele nõuetele. Teostusmõõdistus tuleb teha avatud kaevikuga ja peab kajastama ka maanduskontuuri. Kaetud tööde akt peab sisaldama selgeid fotosid terve kaeviku ulatuses kõigist objekti kaablikaevikutest.

____________________________________