Alla lihthanke piirmäära hange: „Kadrina terviseraja kunstlume vee- ja elektritrasside ehitustööd“
Hanke eesmärgiks on Kadrina terviseraja kunstlume tootmisvõimekuse suurendamine täiendavate vee- ja elektritrasside ehitamisega.

1. Tehniline kirjeldus

1.1 Torustik on kavandatud rajada AB Alvenius poolt toodetavatest kiirlukustusklambritega ühendatavatest kuumtsingitud terastorudest ja nendega ühilduvatest torustikuelementidest Pipe K10 102x2.0 L=5800 Hdg. Torustiku rajamisel tuleb kasutada vähemalt rõhuklass PN 40 torustikuelemente. Torustiku katsetusrõhk vastavalt 30 baari. Lähtudes olemasolevate pumpade (I astme pumba ja II astme pumba) jadaühenduse korral saavutatavast suurimast survest, peab veetorustiku rajamisel kasutatavate materjalid taluma survet 30 baari. Katsetus teostada avatud kaeviku korral.

1.2 Torustiku paigaldamisel tuleb tagada, et toru lae sügavus maapinnast jääks vähemalt 1,4 m. Juhul kui maapinna kõrgust planeeritakse torustiku trassil vähendada (näiteks uuendades vertikaalplaneerimise lahendust), tuleb soojustada torustiku lõigud, mille lagi jääb maapinnale lähemale kui 1,4 m.

1.3 AB Alvenius nomenklatuuris sobivate torustikuelementide puudumisel tuleb kasutada teiste tootjate tehnilistelt näitajatelt ja kvaliteedilt samaväärseid materjale. Kooskõlastatult Tellijaga on lubatud kasutada kogu torustiku rajamisel teiste tootjate materjale, kui nende tehnilised näitajad ja kvaliteet on projektis kavandatuga vähemalt samaväärne.

1.4 Käesoleva tööga on ette nähtud paigaldada kokku viis hüdranti- kaabel koos vahekilbiga (3tk). Hüdrandi tühjendusklapi väljavool juhtida killustikprismasse (min 0,4x0,4x0,4 m) fraktsioon 8-16 mm. Ümber killustikprisma paigaldada geotekstiil klassiga NGS3 selliselt, et pinnas ei satuks killustikku. Hüdrantide ülaosa tuleb fikseerida betoontoega.  Kasutada Rogers tüüpi  2,1 meetri pikkust hüdranti või samaväärne, läbimõõt 50 mm. Kinnitus peab olema  Kamlock süsteemiga.

1.5 Mõningate hüdrantide (nr. 2,3 ja 4) juurde tuleb ka paigaldada vahekilp koos kahe 63A pistikupesaga. Kaablina tuleks kasutada AXPK-Plus 4G70 kaablit (näidatud joonisel).

1.6 Joonisel on toodud kilpide ja hüdrantide asukohad:

Sinine joon- olemasolev torustik
Must joon- uus rajatav torustik
Torustiku mõõdud ca:
1. 40m
2. 55m
3. 35m
4. 40m
5. 70m
Ühenduskoht ca 90m

1.7 Jaotuskilbi pilt

2. Muud tingimused

Objektiga tutvumine aadressil Tapa tee 2a, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Virumaa. Objektiga tutvumiseks on vajalik eelnev registreerimine kirjalikult meili teel või sõnumiga hankijale.  Kontaktisik: Tõnu Rummo, e-post: rummokas@gmail.com, tel +372 5038 621.

3. Pakkumuse esitamise tähtaeg

Hinnapakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud pakkumisena aadressile kadrina@kadrina.ee hiljemalt 28. august 2024 kell 10.00.